Specyfikacja - załącznika nr 7 do SIWZ

        Właściwości jakie Zamawiający stawia co do przedmiotu zamówienia:

      - Stolarka okienna zewnętrzna z PCV do pomieszczeń piwnic.
Ilość: 34 szt. - wg zestawienia stolarki: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Termin wykonania: do 30 listopada 2012r.

1. profile muszą być wykonane z białego wysokoudarowego PCV – minimum pięciokomorowe klasy A, kolor biały, wg określonych przez producenta norm,
2. wstawiane okna muszą być bezołowiowe, uchylno- rozwieralne
3. szkło bezbarwne, termofloat grubości 4 mm w pakietach z przestrzenią wypełnioną gazem argonem;
4. ramy i skrzydła okienne winny mieć wzmocnienie stalowe (profil ocynkowanego),
5. okucia obwiedniowe z mikrowentylacją przy zamkniętym skrzydle z nierdzewna powłoka gwarantująca szczelność zgodnie z aprobata techniczna na okucia i certyfikatem ITB zgodności na okucia,
6. uszczelki przylgowe powinny być na całym obwodzie okna i odpowiadać normom producenta,
7. współczynnik infiltracji powietrza musi spełniać wymogi zawarte w polskich normach,
8. współczynnik przenikania ciepła okna nie większy niż U = 1,4 W/Km2 ,
9. szyby muszą spełniać wymagania polskich norm,
10. spełnione muszą być wymogi izolacyjności akustycznej – współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej nie gorszy niż Rw 30 dB,
11. okna muszą spełniać wymogi szczelności na przeciekanie wody opadowej,
12. okna muszą posiadać atest PZH,
13. podział okien należy zachować zgodnie z opisem przedstawionym poniżej tj. pn.: ZESTAWIENIE STOLARKI (wymiary podane na rysunkach stanowią tylko podstawę do dokonania wyceny oferty, natomiast rzeczywiste wymiary Wykonawca musi pobrać z natury podczas wizji na budynku;
14. okna powinny być konstrukcyjnie i stabilnie osadzone w murze – pianka montażowa mrozoodporna,

Lp.	Symbol okna	Ilość (szt.)	Szerokość w (cm) okapnika zewnętrznego w rozwinięciu z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm	Łączna długość w (m)
1	O64	13	50	4,20
2	O60	2	34	2,00
3	O66	1	32	0,96
4	O25	2	32	1,96
5	O59	8	28	9,28
6	O61	2	Istniejący okapnik kamienny	0,00
7	O63	2	37	1,56
8	O62	4	37	4,56
	Łącznie	34

STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA
	Oznaczenie okna		Ilość szt.		Uwagi
1	O25		2		Możliwe jest uproszczenie poprzez zastąpienie odcinka łuku łamaną
2	O60		2		Możliwe jest uproszczenie poprzez zastąpienie odcinka łuku łamaną
3	O61		2
4	O62		4		Możliwe jest uproszczenie poprzez zastąpienie odcinka łuku łamaną
5	O63		2		Możliwe jest uproszczenie poprzez zastąpienie odcinka łuku łamaną
6	O64		13		WYMIARY OKIEN WYKONANE / OD WEWNATRZ
7	O66		1		w górnej kwaterze okna / siatka stalowa nierdzewna / Możliwe jest uproszczenie poprzez zastąpienie odcinka łuku łamaną

8	O59		8